## Sheet1
Nº | DESCRICAO | REFERENCIA | QTDE | VALOR_UNIT | VALOR_TOTAL | UNID_FORN | LOCAL_ENTREGA | ARQUIVO
1 | Estabilizador Tensão Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Comunicação Com Interface Usb, Freqüência: 40hz - 70hzHZ, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 12 Tomadas 2pT, Tensão Saída: BivoltV, Capacidade Nominal: 3KVA, Tipo Alarme: Sonoro, Bateria: Selada | Potência mínima: 3 Kva; Tomadas: no mínimo 8 tomadas de saída obedecendo o Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas; Cabo de força: mínimo 1,2 metros; Autonomia: 1,3 (uma hora e trinta minutos) para computador + monitor + impressora jato de tinta’; Tipo de onda: senoidal pura; Tensão nominal de entrada: (110 a 127 V) ou bivolt automático de entrada 110 a 127/220; Tensão nominal de saída: 110 a 127 V; Fator de Potência de entrada: 士 0,99; Fator de Potência de saída: 士 0.8; Baterias Internas: mínimo (2 baterias seladas) de 12V; Recarga automática da bateria; Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão e fim do tempo de autonomia; Manual do usuário (em português); Mínimo de: 6 tomadas de 10A e 2 tomadas de 20A, 3 pinos conforme NBR 14136; Proteção Contra Descarga Total Das Baterias; Frequência Nominal Da Rede: 50Hz / 60Hz. Garantia de 02 (dois) anos. | 18 |  | 64517.58 | Unidade | Belém/PA | U_926475_E_900072025_29-09-2025_09h00m
2 | Fonte Alimentação Ininterrupta Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 120V, Bateria: Selada, Capacidade Nominal: 3KVA, Gabinete: Rack Padrão 19 X 2u De Altura | Potência mínima aceitável: 3000VA; Cabo de força: mínimo 1,2 metros; Tipo de onda: senoidal pura; Tensão nominal de entrada: (110 a 127 V) ou bivolt automático de entrada 110 a 127/220; Tensão nominal de saída: 110 a 127 V; Fator de Potência de entrada: 士 0,99; Fator de Potência de saída: 士 0.8; Baterias Internas: mínimo (2 baterias seladas) de 12V; Recarga automática da bateria; Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão e fim do tempo de autonomia; Manual do usuário (em português); Mínimo de 6 tomadas de: compostas de tomadas do tipo 10A e 20A, 3 pinos conforme NBR 14136; Proteção Contra Descarga Total Das Baterias; Frequência Nominal Da Rede: 50Hz / 60Hz. Bypass automático; Gerenciamento local e remoto; Gabinete metálico para rack com altura até 3U Garantia de 24 (vinte e quatro) meses. | 6 |  | 30728.46 | Unidade | Belém/PA | U_926475_E_900072025_29-09-2025_09h00m